## Slide 1
PARARRAYOS IONIZANTES
FOREND PETEX
Forend Petex ESE terminals
Características
Pararrayos con dispositivo de cebado (PDC)
Hecho en acero inoxidable AISI 316
Resistente a climas extremos
Certificaciones
Los pararrayos ionizantes FOREND están totalmente certificados y cumplen con las normas NFC 17.102:2011 y UNE 21.186:2011
FOREND PETEX-S
ΔT: 30μs
Ref. No: F10120
Material: Acero inoxidable 316
NFC-17.102 ΔT: 30μs
Peso: 2,20 Kg
Altura: 50Cm
NIVEL DE PROTECCIÓN
 | FOREND PETEX-S ΔT: 30μs |  |  |  | FOREND PETEX-M ΔT: 45μs |  |  |  | FOREND PETEX-L ΔT: 60μs |  |  | 
h (m) | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III | NIVEL IV | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III | NIVEL IV | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III | NIVEL IV
2 | 19 | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 36 | 31 | 35 | 39 | 43
4 | 38 | 44 | 51 | 57 | 51 | 57 | 64 | 72 | 63 | 69 | 78 | 85
5 | 48 | 55 | 63 | 71 | 63 | 71 | 81 | 89 | 79 | 86 | 97 | 107
6 | 48 | 55 | 64 | 72 | 63 | 71 | 81 | 90 | 79 | 87 | 97 | 107
8 | 49 | 56 | 65 | 73 | 64 | 72 | 82 | 91 | 79 | 87 | 98 | 108
10 | 49 | 57 | 66 | 75 | 64 | 72 | 83 | 92 | 79 | 88 | 99 | 109
20 | 50 | 59 | 71 | 81 | 65 | 74 | 86 | 97 | 80 | 89 | 102 | 113
30 | 50 | 60 | 73 | 85 | 65 | 75 | 89 | 101 | 80 | 90 | 104 | 116
60 | 50 | 60 | 75 | 90 | 65 | 75 | 90 | 105 | 80 | 90 | 105 | 120
ÍNDICE ΔT: Tiempo de avance de la captación, determinado mediante ensayos de laboratorio.
NIVEL: Nivel de protección que requiere un edificio particular, en función de las operaciones realizadas y varios otros factores.
h (m): Distancia entre el pararrayos y el nivel del tejado, óptima: 6 metros
FOREND PETEX-M
ΔT: 45μs
Ref. No: F10105
Material: Acero inoxidable 316
NFC-17.102 ΔT: 45μs
Peso: 2,25 Kg
Altura: 50 Cm
FOREND PETEX-L
ΔT: 60μs
Ref. No: F10105
Material: Acero inoxidable 316
NFC-17.102 ΔT: 60μs
Peso: 2,30 Kg
Altura: 50 Cm